## Foglio1
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
| Elemento | Caratteristiche richieste | Documentazione richiesta | Punteggio massimo attribuibile o giudizio | Caratteristiche offerte (valore o compatibilità tecnica positiva) | Breve descrizione del metro di valutaione del punteggio
Caldaie e sistemi di combustione
1 | Idoneità del sistema all'utilizzo del combustibile solido | Combustione automatica di trucioli, pezzi macinati, materiali combustibili secchi o umidi e cippato di legno in trucioli, di dimensioni G30 / G50, secondo la normativa ÖNORM M7133 | certificazione e/o dichiarazione | idoneo/non idoneo
2 | Idoneità del sistema all'utilizzo di combustibile legnoso umido | Le caldaie dovranno essere in grado di bruciare materiale con contenuto di umidità su base umida “w” fino al 50%, dove: w=(peso umido-peso anidro)/peso umido | certificazione e/o dichiarazione | idoneo/non idoneo
3 | Potenza delle singole caldaie | La potenza nominale utile con cippato di legno caratterizzato da un’umidità “w” compresa in un intervallo che va dal 40% al 50% dovrà essere pari a: 700 kWt +/- 50 kW 500 kWt +/- 50 kW | certificazione e/o dichiarazione | idoneo/non idoneo
4 | Potenza complessiva delle caldaie | La potenza nominale utile con cippato di legno caratterizzato da un’umidità “w” compresa in un intervallo che va dal 40% al 50% dovrà essere pari a: 1.200 kWt +/- 100 kW | certificazione e/o dichiarazione | idoneo/non idoneo
5 | Rendimento di combustione alla potenza nominale ed in condizioni di funzionamento a regime | Valore di riferimento 90% | Prova di combustione | 15 punti |  | Valutazione in base al valore ottenuto dalla prova di combustione in condizioni standard. Al valore di rendimento viene assegnato un punteggio tanto più elevato quanto più elevato risulta rispetto al valore di riferimento
6 | Concentrazioni negli effluenti gassosi | Indicazione delle concentrazioni di CO, NOx e polveri in funzione del combustibile legnoso utilizzato, con valori minimi di riferimento pari a: polveri<100, CO<350, Nox<300 se espressi in mg/Nm3; polveri<60, CO<500, NOx<150 se espressi in mg/MJ | Prova di combustione | 15 punti |  | Valutazione in base ai valori di concentrazione negli effluenti gassosi, calcolati dalla prova di combustione in condizioni standard. Ad ogni valore di rendimento viene assegnato un punteggio tanto più elevato quanto minore risulta rispetto al valore di riferimento
7 | Tipologia di griglia di combustione | Griglia mobile a gradini | Scheda tecnica | idoneo/non idoneo
8 | Pulizia fascio tubiero | Sistema automatico di pulizia fascio tubiero | Scheda tecnica | idoneo/non idoneo
Caratteristiche idrauliche
9 | Sistema di regolazione temperatura di ingresso in caldaia | La temperatura minima dell’acqua in ingresso ad ogni singola caldaia dovrà poter essere regolata ad un valore fisso pari a 70 °C attraverso una valvola miscelatrice automatica a comando elettronico | Scheda tecnica | idoneo/non idoneo
10 | Pressione di esercizio | La pressione massima di esercizio non dovrà essere inferiore a 6 bar come da targa CE | Scheda tecnica | idoneo/non idoneo
11 | Sistema di scarico termico di sicurezza a norma ISPESL | Sistema costituito da due scambiatori di calore differenti inseriti all’interno di ciascuna caldaia e collegati e due diverse valvole di scarico termico omologate per caldaie a combustibili solidi | Scheda tecnica | idoneo/non idoneo
Caratteristiche dimensionali
12 | Altezza corpo caldaia | Altezza massima dal piano di calpestio 3,1 metri | Elaborati grafici richiesti | idoneo/non idoneo
13 | Altezza massima componenti | Il componente più alto deve risultare ad una quota massima di 3,6 metri dal piano di calpestio ed in posizione da permetterne le operazioni di manutenzione | Elaborati grafici richiesti | idoneo/non idoneo
Caratteristiche elettriche
14 | Assorbimenti elettrici | Tabella riassuntiva degli assorbimenti massimi ammissibili dei singoli settori allacciati | certificazione e/o dichiarazione | idoneo/non idoneo
Carateristiche dei sistemi di estrazione ed alimentazione automatica del legno
15 | Sistemi di estrazione automatica ed alimentazone | Sistema a colea e rastrelli con spintori idraulici | Elaborati grafici richiesti | 5 punti |  | Valutazione in base alla distribuzione planimentrica dei sistemi di estrazione, con riferimento agli spazi necessari alle manutenzioni ed alle operazioni da eseguirsi nella centrale termica, delle caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali, delle dimensioni interne dei canali di rasporto del cippato
Linea fumi
16 | Sistema di abbattimento delle polveri | Multicicloni depolveratori per l'abbattimento delle polveri | Elaborati grafici richiesti e scheda tecnica | 12 punti |  | Valutazione in base alle caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali, della semplicità e velocità delle operazioni di manutenzione ordinaria, della capacità del contenitore di stoccaggio finale e della sua comodità di utilizzo
Caratteristiche della gestione elettronica della combustione
17 | Sistema di controllo elettronico della combustione | Regolazione della potenza con ventola di aspirazione a controllo elettronico | Scheda tecnica | idoneo/non idoneo
18 | Sistema di controllo elettronico della combustione | Regolazione della combustione tramite rilevamento del tenore di O2 tramite sonda Lambda | Scheda tecnica | idoneo/non idoneo
Caratteristiche del sistema di gestione delle caldaie in cascata
19 | Sistema automatico di gestione delle caldaie in cascata | Modulazione dell’accensione delle caldaie in contemporanea o alternate | Scheda tecnica | 4 punti |  | Valutazione in base alle caratteristiche tecniche e qualitative e dell'efficacia del sistema di management in funzione della programmazione prevista
Caratteristiche del sistema di supervisione
20 | Stazione PC e automazione impianto | Software di sistema con tutte le funzioni di controllo, diagnostica e monitoraggio | Scheda tecnica | 5 punti |  | Valutazione in base alle caratteristiche tecniceh del software e degli elementi di visualizzazione e gestione come gli elementi di interfaccia (touch screen integrato o PC esterno o altro sistema di interfaccia)
21 | Stazione PC e automazione dei guasti | In caso di mal funzionamento il sistema deve essere in grado di avvertire l’operatore tramite SMS, e-mail o FAX | Scheda tecnica | idoneo/non idoneo
Caratteristiche del sistema di gestione della potenza di erogazione dell'impianto
22 | Sistema di regolazione della potenza erogata dalle caldaie | Monitoraggio delle temperature rilevate da 5 sensori e gestione del funzionamento in cascata delle due caldaie e regolazione della potenza di ciascuna, in funzione dell’energia termica accumulata | Scheda tecnica | 4 punti |  | Valutazione in base alle caratteristiche del sistema di monitoraggio ed alla programmazione della modulazione automatica di potenza complessiva dell'impianto in fuzione dei valori rilevati dai sensori
DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARSI A CORREDO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Documentazione inerente la prova di combustione
1 | Documentazione relativa agli elementi di cui ai punti 5-6 | Documento rilasciato Ente terzo certificato ed abilitato per le particolari macchine, attestante una prova di combustione della tipologia di caldaia che si intende installare, alimentata a cippato di legno in cui siano riportati i relativi valori e parametri caratteristici del combustibile in ingresso e dei fumi in uscita, ivi compreso il tipo di combustibile utilizzato, la temperatura dei fumi in uscita, le concentrazioni di CO, NOx e polveri ed il rendimento termico.
Una o più certificazioni e/o dichiarazioni firmate in cui si attesti la rispondenza alle caratteristiche di seguito riportate
2 | Certificazioni e/o dichiarazioni firmate relativa agli elementi di cui ai punti 1-2-3-4-14 | a) - In cui si attesti l'idoneità alla combustione automatica di trucioli, pezzi macinati, materiali combustibili secchi o umidi e cippato di legno in trucioli, di dimensioni G30 / G50, secondo la normativa ÖNORM M7133
b) -In cui si attesti l'idoneità alla combustione di legno umido, le caldaie dovranno essere in grado di bruciare materiale con contenuto di umidità su base umida “w” fino al 50%, dove: w=(peso umido-peso anidro)/peso umido
c) - In cui si attesti la potenza termica utile di ogni singola caldaia che si intende installare. La potenza nominale utile con cippato di legno caratterizzato da un’umidità “w” compresa in un intervallo che va dal 40% al 50% dovrà essere pari a: 700 kWt +/- 50 kW 500 kWt +/- 50 kW con un totale pari a: 1.200 kWt +/- 100 kW
d) - Tabella riassuntiva degli assorbimenti elettrici massimi dei singoli settori allacciati, come indicato nel capitolato di gara
Una o più schede tecniche in cui siano descritte le caratteristiche dei sistemi di seguito riportati
3 | Schede tecniche relativa agli elementi di cui ai punti 7-8-9-10-11-16-17-18-19-20-21-22 | a) - Griglia mobile a gradini
b) - Sistema automatico di pulizia fascio tubiero
c) - Cicloni per l'abbattimento delle polveri dai fumi
d) - Sistema di controllo della combustione
e) - Sistema di regolazione temperatura di ingresso in caldaia
f) - Pressione massima di esercizio, che deve risultare non inferiore a 6 bar come da targa CE
g) - Sistema di scarico termico di sicurezza a norma ISPESL
h) - Sistema di controllo elettronico della combustione, con indicazione della regolazione della potenza con ventola di aspirazione a controllo elettronico e la regolazione della combustione tramite rilevamento del tenore di O2 tramite sonda Lambda
i) - Sistema automatico di gestione delle caldaie in cascata
l) - Stazione PC e automazione impianto, con la descrizione del software di sistema con tutte le funzioni di controllo, diagnostica e monitoraggio, dscrizione del sistema di gestione dei guasti con la possibilità di avvertire l’operatore tramite SMS, e-mail o FAX
Elaborati grafici descrittivi della centrale termica
4 | Elaborati grafici relativa agli elementi di cui ai punti 12-13-15-16 | Elaborati grafici redatti nelle opportune scale, eseguiti sulla base degli ingombri definiti dai disegni tecnici inerenti le opere edili di progetto, dove siano adeguatamente illustrati sia in pianta che in sezione gli ingombri e gli spazi occupati dalle caldaie, dai ciloni depolveratori e dai sistemi di estrazione e alimentazione automatica del legno